High-voltage Frequency Inverter

Высоковольтный Преобразователь Частоты

Technical Protocol

Project xxxx

Технический Протокол

Purchasing Party:

Покупатель:

Supplying Party: 	ENERGOPUSK (Party B), Official Representative

Поставщик: 	ЭНЕРГОПУСК, ООО (Сторона Б); Официальный представитель

| 1. Objective: 1) This agreement is applicable to the procurement by Party A of high-voltage frequency inverters from Party B. This agreement provides the technical parameters, technical requirements for the structure and installation, and the scope of supply. 2) The technical requirements of this project should be carried out according to this technical agreement. | - Объект: 1) Данное соглашение распространяется на закупку партии высоковольтных преобразователей частоты Стороной А у Стороны Б. Данное соглашение оговаривает технические параметры, технические требования к конструкции и установке оборудования, а также комплект поставки. 2) Технические требования данного проекта должны выполняться в соответствии с данным техническим соглашением. |
| --- | --- |

2. Project Overview (Filled up by Party A)

2. Общая информация о проекте (Заполняется Стороной А)

| Operating Conditions / Рабочие Параметры | Device Name |  |  | Device Model |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Имя устройства |  |  | Модель устройства |  |
|  | Quantity |  |  | Industry |  |
|  | Количество |  |  | Отрасль Промышленности |  |
|  | Motor Model |  |  | Rated Power |  |
|  | Модель двигателя |  |  | Ном. Мощность |  |
|  | Rated Voltage |  |  | Rated Current |  |
|  | Ном. Напряжение |  |  | Номинальный ток |  |
|  |  |  |  | 额定电流 |  |
|  | Rated Speed |  |  | Max. Operating / Current |  |
|  | Ном. Скорость |  |  | Макс. Рабочий ток |  |
|  | Load Type / Тип нагрузки/ |  | □ Compressor / Компрессор: □ Screw type / Винтовой; □ Piston type / Поршневой; □ Centrifugal type / Центробежный; □ Other / Другой: ____________. □ Fan and Pump/Вентилятор и насос: Х Centrifugal type / Центробежные; □ Roots blower / Вакуумные; Other / Другие: Submersible. □Other / Другой: Crusher |  |  |
|  | Motor Type / Тип двигателя/ |  | □ Synchronous / Синхронный； □ Asynchronous / Асинхронный； □ Wound-rotor motor / Двигатель с фазным ротором Other/ Другой: With permanent magnets |  |  |
|  | Current Speed-regulation Method / Текущий способ регулирования скорости/ |  | □ Valve or Baffle / Задвижка или разделитель； □ Manual / Ручной; □ Automatic / Автоматический; □ Hydraulic couplers / Гидравлические муфты； □ Pole-changing control / Регулирование изменением числа полюсов □ Rotor resistance or water resistance / Роторное или гидравлическое сопротивление； □ Electromagnetic control / Электромагнитное управление Other / Другой: did not regulation / без регулирования |  |  |
|  | Brief-describe the production process / Краткое описание процесса производства |  |  |  |  |
| Environmental Conditions / Условия внешней среды 现场使用 环境条件 | Temperature Range/ Температурный диапазон |  | Minimum / минимум 0℃ Maximum / максимум 40℃ |  |  |
|  | Relative Humidity / Относительная влажность |  | ≤95％ , □ No condensation/Без конденсации； □ Condensation allowed/Конденсация допустима |  |  |
|  | Altitude / Высота |  | 100 meters above sea level/ метров над уровнем моря |  |  |
|  | Dust / Пыль |  | □ Dusty / пыльное помещение；□ Normal / малопыльное помещение；□ Dustless / пыль отсутствует |  |  |
|  | Aggressive Gas / Агрессивный газ |  | □ Highly aggressive / Высокоагрессивный；□ Normally aggressive / Малоагрессивный； □ No aggressive gas / Без агрессивного газа |  |  |
|  | Installation Location / Место установки |  | □ Individual room / Отдельное помещение; □ Room with switchboard / Помещение распредустройства; Other: a block-modular building / Другое: блокмодульное здание. |  |  |
| Special Technical Requirements / Особые технические требования | - Current Control Mode/ Текущий режим управления: □ Local control (HMI) / Локальное управление； □ Remote DCS control (RS485) / Дистанционное управление； □ Terminal / управление с клемм; □ Other / Другой. - Language of Touchscreen Display / Язык сенсорного дисплея: □English / Английский；□Russian / Русский - Supply Voltage / Напряжение питания: - 220 V/В АС; - Powerunit Bypass mode / Режим байпаса силовых ячеек： □ Internal bypass (standard) / Внутренний байпас(стандартный)； □ External bypass (optional) / Внешний байпас(сервисный). - Maintenance mode / Обслуживание: □ Double side (Forward/Backward) / Двустороннее (спереди/сзади); □ Single-side (Forward)/ Одностороннее (спереди). □ Other / Другой: ПРИМЕРЫ: - 6. Напряжение питания 6кВ. - 7. Дверца доступа в отсек кабельного ввода с левой стороны шкафа; - 8. Наличие встроенного ИБП; - 9. Установка всех индикаторов на переднюю дверь привода; - 10. Выполнение информационных надписей на русском языке; - 11. Наличие русского языка в панели управления; - 12. Установка платы расширения для увеличения количества DI=16, DO=20; - 13. Наличие отверстий для болтового соединения. - 14. Безударный переключатель |  |  |  |  |
| Special Commercial Requirements / Особые требования при продаже | Main-loop bypass switch mode / Камера байпаса | □ Manual switch / Камера ручного байпаса; □ Isolated automatic switch / Камера автоматического байпаса изолированная; □ Other / Другой: No bypass / Нет байпаса |  |  |  |
|  | Peripheral and spare parts/ Периферийные устройства и запасные части | □ Standard set of spare parts / Стандартный комплект ЗИП □ Not required / Не требуется |  |  |  |
|  | Others/ Другие | ПРИМЕРЫ: Connection the power cable from the top, Подключение силового кабеля – сверху. Connection the control cable from the top; Подключение контрольного кабеля – сверху. |  |  |  |
| Finalacceptance / Окончательная приемка | □ Party B sends engineers to the field for testing and final acceptance. Representative of Party A must sign the “Technical Service Report (final acceptance)” provided by representatives of Party B for technical acceptance check. Please refer to “Technical Service Report (final acceptance)” in the appendix / Сторона Б отправляет инженеров на площадку для проведения испытаний и окончательной приемки. Представитель Стороны А должен подписать «Отчет технической службы (окончательную приемку)», предоставленную представителем Стороны Б для проверки технической приемки. В приложении делается ссылка на «Отчет технической службы (окончательная приемка)» □ Party B does not send engineers to the field. The agent performs final acceptance check in the field / Сторона Б не отправляет инженеров на площадку. Агент проводит проверку технической приемки на площадке. □ Other forms of acceptance. Please refer to Business Contract for details / Другие варианты приемки. Для получения дополнительных сведений обратиться к торговому договору. |  |  |  |  |

3. Design Standards

## 3. Используемые стандарты

| The GD5000 series high-voltage inverter is designed and manufactured with reference to IEC and SI standards, and the technical parameters meet the requirements of IEC standards. | Серия GD5000 высоковольтных преобразователей частоты разработана и изготовлена с учетом стандартов и технических параметров МЭК и SI и соответствует требованиям стандартов МЭК. |
| --- | --- |

Applicable Technical Standards / Применяемые технические стандарты:

| IEC 60076 | Power Transformers |
| --- | --- |
| IEC61800-3-2004 | Adjustable speed electrical power drive systems—Part 3:EMC requirements and specific test methods) |
| IEC61000-4 | Electromagnetic compatibility (EMC) |
| IEC61800-4-2002 | Adjustable speed electrical power drive systems - Part 4: General requirements – Rating specifications fora.c. power drive systems above 1 000 V a.c. and not exceeding 35 kV |
| IEC61800-5-1 | Adjustable speed electrical power drive systems - Part 5-1: Safety requirements - Electrical, thermal and energy |
| IEC61800-2 | Adjustable speed electrical power drive systems – Part 2: General requirements – Rating specifications for low voltage adjustable frequency a.c. power drive systems |
| UL 00508C-2002 | Power Conversion Equipment |
| IEC60204-11-2000 | Safety of machinery – Electrical equipment of machines - Part 11: Requirements for HV equipment for voltages above 1000 V a.c. or 1500 V d.c. and not exceeding 36 kV |
| IEC60038-2009 | IEC standard voltages |
| IEC60196 | IEC standard frequencies |
| IEC 60071-1-2011 | Insulation co-ordination – Part 1: Definitions, principles and rules |
| IEC 529 | Classification of degrees of protection provided by enclosures |
| IEC 68 | Correlative Tests |
| IEC 1175 | Design of Signals and Connections |
| IEC 801 | Electro-magnetic Radiation and Anti-surge Interference |
| IEC 870 | Communication Protocol |
| IEEE519-1992 | Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems |
| OCMA NWGIREV2 | Noise Level Norms |
| ISO/IEC 11801 | International Electrical Wiring |

4.	Inverter Selection and Supplied Equipment (Filled up by Party B)

4.	Выбор ПЧ и поставляемого оборудования (заполняется Стороной Б)

4.1 Inverter Selection / Раздел ВПЧ:

| Based on the motor ratings, operating conditions, and the use of the inverter in other projects, the company provides the inverter with the main parameters as shown below. | В соответствии с данными электродвигателя, условиями эксплуатации и использования преобразователя в других проектах, компания обеспечивает ВПЧ основными параметрами, как показано ниже. |
| --- | --- |

| No. | Item | Parameters / Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inverter Model / Модель преобразователя |  |
| 2 | Load Type / Тип нагрузки |  |
| 3 | Rated Capacity / Номинальная мощность |  |
| 4 | Rated Voltage / Номинальное напряжение |  |
| 5 | RatedCurrent / Номинальный ток |  |
| 6 | Quantity / Количество |  |
| 7 | Drive Mode / Режим управления |  |
| 8 | Touchscreen Software Version and Language / Версия программного обеспечения и язык сенсорного дисплея |  |
| Notes/Замечания: |  |  |

Supplied Equipment / Поставляемое оборудование

    - Inverter / ВПЧ

| Name Наименование | Model Type Тип модели | Unit Ед. изм. | Quantity Кол-во | Origin Производство | Manufacturer Поставщик | Remarks Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| High-voltage Frequency Inverter / ВПЧ | GD5000 | Set / Комплект | 1 | China / Китай | SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD |  |

    - Spare parts / Запасные части

| No. | Part Name Наименование части | Model Type / Тип модели | Quantity / Кол-во | Manufacturer / Поставщик | Remarks / Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Power units Инверторная ячейка | GD5000-82 |  | SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD |  |
| 2 | Airfilter Воздушный фильтр | filter kits |  | SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD |  |
| 3 | Optical fiber | B1000-5000 |  | SHENZHEN INVT ELECTRIC CO., LTD |  |
| 4 | Installation and Service Tools / Инструменты установки и обслуживания | GD5000-5000 |  | Purchased Part / Приобретаемая часть |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

## 5.Technical Specifications (Filled up by Party B)

## 5. Техническая Спецификация (Заполняется Стороной Б)

5.1 Technical Parameters / Технические параметры

| Items Параметры | Technical Specifications / Техническое описание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Input Voltage / Входное напряжение | □ 6KV/кВ; □ 10KV/кВ; □Other/Другое |  |  |
| Input Frequency / Входная частота | 50HZ/Гц; Х 60HZ/Гц; |  |  |
| Output voltage | □ 6.6KV/кВ |  |  |
| Supply Voltage and Capacity / Напряжение и мощность источника питания | □ 220VDC |  |  |
| Number of Power Unit of Each Phase / Количество силовых ячеек на каждую фазу | 3; □5; □ 6; □8; □9; |  |  |
| Input Power Factor / Входной коэффициент мощности | > 97% (with full load/при полной нагрузке) |  |  |
| Efficiency / КПД | ＞96% (with full load/при полной нагрузке) |  |  |
| Output Frequency / Выходная частота | 0～120Hz（continuously adjustable）/ 0～120Гц（с плавным регулированием） |  |  |
| Output Voltage / Выходное напряжение | 0～rated output voltage/номинальное выходное напряжение |  |  |
| Overload Capacity / Перегрузочная способность | 120% 120s, 150% 5s, 200% immediately to protect |  |  |
| Control Interface / Интерфейс устройства управления | Touchscreen, Сенсорная панель |  |  |
| Acceleration/Deceleration Time / Время разгона/торможения | 0.1～3600s configurable / 0.1 ～3600 сек. по выбору |  |  |
| Control Method/ Способ управления | V/Fcontrol,with selectable V/F curves /Sensorless vector control Управление напряжением/частотой, с возможностью выбора кривых напряжения/частоты, векторное управление без датчика |  |  |
| High/Low Voltage Isolation/ Изоляция высокого/низкого напряжения | Fiber optic isolation / Волоконно-оптическая изоляция |  |  |
| Communication / Канал связи | RS485 port, Modbus protocol supported / Порт внешнего модема, поддержка протокола Modbus |  |  |
| Digital Input / Цифровой вход | 8 channels digital input (can be extended to 16) |  |  |
| Digital Output / Цифровой выход | 8 channel relay output (can be extended to 20) |  |  |
| Analogue Input / Аналоговый вход | 3 input terminals (AI1, AI2 and AI3)/ 3 входных разъема (AI1, AI2 и AI3) AI1 and AI2:0～10V/0～20mA; AI3:-10V～10V / AI1 и AI2:0～10Вольт/0～20мА; AI3:-10Вольт～10Вольт |  |  |
| Analogue Output / Аналоговый выход | 4 analogue outputs AO1～AO4/ 4 аналоговых выхода AO1～AO4/4, output range/ диапазон выхода: AO1 and AO2:0～10V; AO3 and AO4:0～10V/0～20mA / AO1 и AO2:0～10Вольт; AO3 и AO4:0～10Вольт/0～20мА |  |  |
| High Speed Pulse Input / Вход высокочастотного импульса | 1, frequency range:0～50kHz / частотный диапазон:0～50кГц |  |  |
| High Speed Pulse Output / Выход высокочастотного импульса | 1, frequency range:0～50kHz / частотный диапазон:0～50кГц |  |  |
| Sound Level / Уровень шума | Electromagnetic noise ＜65dB / Электромагнитный шум ＜65дБ |  |  |
|  | Total ＜75dB / Общий ＜75дБ |  |  |
| Harmonics / Гармоника | In accordance with IEEE 519-1992 standard / В соответствии со стандартом IEEE 519-1992 |  |  |  |
| Protection Features / Особенности защиты | System Level Fault / Неисправности системного уровня | Acceleration over current/ускорение чрезмерного тока, deceleration over current/замедление чрезмерного тока, constant speed over current/постоянная скорость чрезмерного тока, acceleration overvoltage, deceleration overvoltage, constant speed overvoltage, grid under voltage, motor overload/перегрузка двигателя, inverter overload/перегрузка преобразователя, output phase-failure/ошибка фазы выходного напряжения, overheat of phase-shifting transformer/перегрев фазорегулирующего трансформатора, external input fault, communication fault/ошибка канала связи, current-detecting fault, EEPROM access fault/ошибка доступа к ЭСППЗУ, broken PID feedback, clock fault, invalid opening of cabinet door/неисправное открытие дверей шкафа, fan fault and UPS power unit fault/ошибка работы вентилятора и ошибка работы источника бесперебойного электропитания. |  |  |
|  | Power Unit Fault / Неисправности блока питания | Uplink communication fault/ошибка канала восходящей связи, downlink communication fault/ошибка канала нисходящей связи, invalid dead zone/ошибочная мертвая зона, overvoltage/перенапряжение, under voltage/недостаточное напряжение, power supply fault/неисправность блока электропитания, overheating/перегрев, input phase-failure/ошибка входной фазы, power failure/ошибка питания, VCE fault/ошибка напряжения коллектор-эмиттера, hardware overvoltage and bypass failure/перенапряжение аппаратных средств и неисправность байпаса. |
| Protection Class / Степень защиты | IP31 |  |
| Cooling Method / Способ охлаждения | Forced air cooling / Принудительное воздушное охлаждение |  |
| Environment / Внешняя среда | Indoors, altitude of less than 1000m, no aggressive and explosive gases present, no dust, no direct sunlight / Внутри помещения, высота над уровнем моря не выше 1000 м, не с взрывоопасными газами или пылью, без прямого попадания солнечных лучей |  |
| Ambient Temperature / Температура окружающего воздуха | -5℃～+40℃ (Forced air-cooling unit should be installed at ＞40℃）/ -5℃～+40℃(＞40℃, дополнительная установка принудительного воздушного охлаждения) |  |
| Relative Humidity / Относительная влажность | 5～95%, no condensation / 5～95%, без конденсации |  |
| Vibration / Вибрация | 5.9m/s2, < 0.5g / 5.9м/с2, < 0.5г |  |

| 5.2 Inverter Control mode The following three kinds of controls should be provided for the inverter by Party B: (1) Terminal control: the control signal can be connected to the terminal interface on the inverter for monitoring the inverter. (2) Local touchscreen control: the inverter can be monitored through the local touchscreen. (3) Remote DCS control with RS485. | 5.2 Режим управления ПЧ Стороной Б должны быть предоставлены следующие три варианта управления для ПЧ: (1) Терминал управления: управляющий сигнал может быть подключен к разъему интерфейса преобразователя для контроля преобразователя. (2) Локальное управление с помощью сенсорного дисплея: преобразователь частоты может управляться с помощью сенсорного дисплея. (3) Удалённый DCS контроль и управление с RS485 |
| --- | --- |
| 5.3 Inverter Structure Diagram GD5000 series high-voltage frequency inverter consists of a phase-shifting transformer cabinet, power unit cabinet and control cabinet. The manual switch cabinet, isolated automatic switch cabinet, and automatic switch cabinet can also be equipped upon request. | ## 5.3 Схема Устройства ПЧ Серия GD5000 высоковольтных преобразователей частоты состоит из шкафа фазосдвигающего трансформатора, шкафа силового инвертора и шкафа управления. Шкаф ручного переключения, шкаф автоматического переключения с разъединителями и шкаф автоматического переключения также могут быть установлены по запросу. |

Dimension drawing/Внешний вид

Note/Замечание

- The capacity and the number of cooling fans on the cabinet may differ from the diagram above, please refer to the project drawing as the standard. /

Если мощность и количество вентиляторов в корпусе шкафа отличается от приведенной выше схемы, следует обратиться к схеме проекта в качестве стандарта.

- The manual switch cabinet, isolated automatic switch cabinet, and automatic switch cabinet are optional parts. The configuration may be different according to different project requirements./

Ручной шкаф переключения, автоматический шкаф переключения с изолированием, и автоматический шкаф переключения являются дополнительными опциями. Конфигурация может отличаться в зависимости от различных требований проекта.

GD5000SeriesInverterDimensions /Габариты преобразователя серии GD5000

| No. | Inverter Model / Модель преобразователя | Inverter Dimensions W×D×H (mm) / Внешние размеры преобразователя (мм) W×H×D（mm） | Reactor cabinet/ Реактора шкаф W×D×H(mm) | Manual Bypass Cabinet W×D×H (mm) / Размер ручного шкафа переключения (мм) | Isolated Automatic Bypass Cabinet W×D×H (mm) / Размер изолированного автоматического шкафа переключения (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GD5000-5000-10/6.6-S | 406000X1200X2720 | —— | —— | —— |

| 6. Responsibility and Scope of Work 1) Party A (1) Party A should have completed following preparations before the equipment arrives: - Field installation place should be ready according to the specifications as stated in the instruction manual, if not the central air-ventilation channel and air conditioner (if necessary) should be ready. - Field high voltage cables should be ready and laid in position. The cable gland maker and dielectric strength test staff should be available at all times. - Field instruments and meters should be installed in position. - Field control and signal cable should be laid in position. - Field air-ventilation channel, smoke channel, water pipe and oil pipe should be ready. - The fuse of the high voltage switch should be configured to 8 – 10 times of the current rating. The means to supply power must be prepared. - The motor and its base are good and can be operated. - Mechanical device such as motor load and the base are good and can be operated. - Auxiliary mechanical devices such as the baffle, valve, and the base are good and can be operated. (2) Responsibility: - Installation and labour service for unpacking, lifting and cabinet placement will be provided by Party A during the installation process. - Party A is responsible for the selection, provision, setting, connecting, and dielectric strength testing of the cables used for connecting the inverter to the field devices (such as the high-voltage switch, motor and various instruments). - Party A should provide one special control power supplies AC380V±10%/□ AC 220V±10%/ □AC110V±10% with a capacity of no less than 10KVA.) - Strict dielectric strength tests of input and output high-voltage cables should be performed by Party A before installation. The transformer test in the field should also be performed by Party A. - If Party A should require Party B to send engineers for field installation and testing, Party A must meet the necessary installation conditions and must also notify Party B 10 workings days in advance. - If there is no automatic bypass or isolated automatic bypass, the GD5000 inverter and Party A’s power distribution should be interlocking. (Use relay output of ‘Emergency breaking of high voltage’ to switch off the high voltage supply while inverter is under heavy fault) | 6. Ответственность и объем работ 1) Сторона А (1) Сторона А должна закончить следующие подготовительные работы до прибытия оборудования: - Площадка вместе установкидолжна быть подготовленав соответствии со спецификацией, как указано в инструкции по эксплуатации, в случае отсутствия центральной вентиляции, должны быть подготовлены вентиляционныеканалы икондиционеры(при необходимости). - Кабеливысокого напряжениядолжны быть готовыи установлены соответствующим образом.Персонал, отвечающий за настройку и установку электрооборудования, должен быть доступен для работы. - Инструментыи приборыдолжны быть готовы к работе. - Полевые устройства и​​сигнальный кабельдолжны быть установлены соответствующим образом. - Вентиляционные идымовыеканалы,водопроводы инефтепроводыдолжны быть подготовлены. - Предохранительвысокогонапряжениядолжен быть выбран с8-10-кратным запасом отноминального тока. Источники питаниядолжны быть подготовлены. - Двигатель должен быть установлен и удобен в обслуживании. - Механическиеустройства, такие какнагрузка двигателя,должны быть установлены и удобны в обслуживании. - Вспомогательныемеханическиеустройства, такие какперегородки, клапаны, должны быть установлены и удобны в обслуживании. (2) Ответственность: - Оборудование и обслуживающий персонал для распаковки, подъема и размещения шкафа будет предоставлен Стороной А в процессе установки. - Сторона Анесет ответственность завыбор, предоставление, установку, подключениеи испытание электрической прочности кабелей, используемыхдля подключенияпреобразователяк устройствам(таким каквысоковольтныйвыключатель,двигатель иразличные другиеустройства). - Сторона Адолжна предоставить один специальныхисточника питанияуправленияAC380V±10%/□AC 220V± 10%/ □AC110V± 10%мощностьюне менее10кВА. - Строгиеиспытанияэлектрической прочностивходных и выходныхкабелей высокого напряжениядолжны выполнятьсяСтороной Аперед установкой.Испытаниятрансформатора в месте установки должныбыть выполненыСторонойА. - ЕслиСторона А требует уСтороны Ботправкиинженеровдля установки на месте и испытаний,Сторона Адолжна отвечатьнеобходимым условиямустановки идолжнатакже уведомитьСторонуB за 10рабочих дней. |
| --- | --- |
| 2) Party B (1) Provide technical support for inverters to Party A. (2) Party B should provide the following information within 25 days after the agreement is signed: - Dimensional drawings: drawings of the complete equipment set, including shape and dimensions. - Foundation drawings: foundation drawings of the complete equipment set, including shape, dimensions and weight. - Electrical schematics: internal schematics of the complete equipment set and external terminal wiring diagram should be included. | 2) Сторона Б. (1)Оказывает техническую поддержкудляПЧ,приобретенных Стороной А. (2) В течение 25 днейпослеподписания договора сторона Бдолжнапредоставить следующую информацию: - Объемные чертежи: чертежи полного комплектаоборудования, включаяформу и размеры. - Фундаментальные чертежи:созданиечертежей полного комплектаоборудования, в том числе формы, размерови веса. - Электрическиесхемы: внутренние схемыоборудования ивнешниесхемы подключения. |

This agreement will take effect from the moment Party A and Party B both sign and affix the seal. This agreement, as a technical appendix of an official contract, has the same legal effect of the text in the contract.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и проставления оттиска печатей Стороной А и Стороной Б. Настоящее соглашение, как техническое приложение официального контракта, имеет такую ​​же юридическую силу, как и контракт договора.

| Signature of Party A: ПодписьСтороныА: | Signature of Party B: ПодписьСтороныБ: |
| --- | --- |
| Stamp: Печать: | Stamp: Печать: |